威海市水务集团有限公司选定铜球阀等

年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年4月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定铜球阀等年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-020

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司铜球阀等的预算价格，铜球阀等规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：自验收合格之日起不少于2年。

- 5、预算价格包括铜球阀等的成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等所有费用。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年4月24日17时00分至2025年4月30

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 1.执行标准

- 本次所招产品，应满足或高于GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》中规定的技术要求，同时还应满足GB/T 12220-2015《工业阀门 标志》，GB12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》，GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 中规定的标准要求。

- 2.主要零件材料

- 2.1阀体、阀盖、启闭件：采用黄铜HPb59-1同等或更优材质，阀体采用铜棒红冲热锻压工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造）。

- 2.2阀杆：材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。

- 2.3填料、垫圈：聚四氟乙烯或更优材质。满足安全无害密封材质，具有良好密封性能的要求。

- 2.4手柄（手轮）：可锻造铸铁、球墨铸铁(QT400-15、QT450-10)、碳素钢Q235或更优材质，经久耐用，质保期内须满足使用要求。

- 3.压力及温度：压力-温度额定值满足GB/T 15530.8-1995《铜合金及复合法兰 技术条件》的规定。阀门要求公称为不低于1.6MPa，温度0℃～45℃的自来水。

- 4.结构要求：阀门的结构长度按照GB/T12221的规定,或按照订货合同的要求。

- 5.最小流通直径、阀体最小壁厚、阀杆最小直径均须满足GB/T 8464-2023 《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》中要求，阀盖最小壁厚应符合阀体最小壁厚的规定。

- 6.外观：阀门表面不应有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷；

- 7.标志：阀门的标志符合GB/T 12220-2015《通用阀门 标志》规定，品牌标志、相关参数与阀体一体成型，能进行质量跟踪。

- 8.操作：阀门无论配置哪种手轮或手柄,在阀门最大压差条件下,其所配带手轮或手柄的最大操作力应不大于360 N；手轮或手柄顺时针方向旋转为关闭,逆时针方向旋转为开启；球阀开启时,手轮或手柄应与球体通道平行；手轮或手柄上应有表示开关方向的永久性标志；手轮或手柄应安装牢固,并便于拆卸和更换。

- 9.壳体强度：试验压力:2.4MPa(试验介质为液体-水，试验压力至少是阀门冷态工作压力的1.5倍，冷态工作压力:1.6MPa)，稳压15s，不应有结构损伤，壳体间连接处不准许有可见泄漏。试验介质为液体-水时，壳体表面不应有可见的液滴或表面潮湿。

- 10.用于生活饮用水管道上的阀门的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》中的规定。

- 10.须提供产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

- 11.所供货物的重量不能低于自己所填报的实际重量。

- 所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌同档次及以上：埃美柯、竹箦阀业、盾安。

- 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | - 单位 | 暂估年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂估含税合价（元） | 实际重量（kg） （不含手柄） | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜球阀 | DN10 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN15 | 个 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN25 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN32 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN40 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN50 | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN65 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜可锁球阀 | DN15 | 个 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DN25 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DN40 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 伸缩节铜球阀 | DN20*15 | 个 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DN25*20 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铜伸缩可锁球阀 | DN15 | 个 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、以上两个表中的报价包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日