威海市水务集团有限公司选定衬塑钢管

年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年4月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定衬塑钢管年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-022

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司衬塑钢管的预算价格，衬塑钢管规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：自验收合格之日起不少于4年。

- 5、预算价格包括衬塑钢管的成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等所有费用。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年4月24日17时00分至2025年04月30

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

1.执行标准

满足GB/T 28897—2021《流体输送用钢塑复合管及管件》的标准要求。所招衬塑钢管是以钢管为基管（基管所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌同档次及以上：浙江金洲、天津友发、天津利达、衡水华岐），在其外表面镀锌，内壁粘衬薄壁塑料管的钢塑复合管。内表面衬塑层材质为聚乙烯，内衬塑聚乙烯原料必须是采购中石油或者中石化等档次产品。

2.尺寸、重量及允许偏差

2.1衬塑钢管基管外径和壁厚及允许偏差应符合基管所执行GB/T 28897—2021的规定。

2.2长度：衬塑钢管的通常长度为6000mm，其允许偏差为0-20mm，不允许负偏差，衬塑钢管按长度交货。

2.3塑层尺寸及允许偏差：衬塑钢管塑层尺寸及允许偏差应符合GB/T28897-2021表1的规定。

3.基管

基管为直缝或螺旋缝的焊接钢管符合GB/T 3091-2015、GB/T 13793-2016或SY/T 5037-2023的规定；基管为无缝钢管时,基管应符合GB/T 8163-2018的规定；基管外防腐镀锌层应符合GB/T 3091-2015的规定。

4.钢管表面预处理

钢管应采用喷砂、抛丸等表面预处理方法去除钢塑结合面的铁锈、毛刺和污垢,预处理后的钢管表面应符合GB/T8923.1-2011中Sa2.5级的规定。

5.衬塑材料

5.1冷水用钢塑管内衬聚乙烯(PE)应符合GB/T 11115-2009的规定;内衬复合后,塑料层在试验温度为200℃时的氧化诱导时间应不低于20min。

5.2粘结剂塑层与钢管之间的胶粘剂应符合相应塑层材料所需的粘接性能要求。

5.3衬塑钢管的基管与内衬塑料层之间结合强度不应小于1.5MPa。

6.外形、表面质量、内衬塑粘结强度及外覆塑层剥离强度

6.1钢塑管的形状应为直管,其弯曲度应符合相应基管的规定。

6.2钢塑管内外表面塑层应光滑,不应有气泡、裂纹、脱皮、划痕、凹陷和色泽不均。

6.3基管为非螺旋缝焊接钢管的衬塑复合钢管,内衬塑料层与基管之间的结合强度应不小于1.5MPa。

6.4外覆塑层剥离强度应不小于35 N/cm。

7.卫生性能

输送生活饮用水衬塑钢管的内塑料层应符合GB/T 17219的规定。

8.报价人须提供有效的国家认可检测机构出具的产品检测报告扫描件。

- 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | - 单位 | 暂估年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂估含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬塑钢管 | DN 20 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 衬塑钢管 | DN 25 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN 40 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 衬塑钢管 | DN 50 | 米 | 30000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 衬塑钢管 | DN 65 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | 衬塑钢管 | DN 80 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 衬塑钢管 | DN 100 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 衬塑钢管 | DN 150 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | 衬塑钢管 | DN 200 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、以上两个表中的报价包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日